Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 31.12.2013 г. №310

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ТАСЕЕВО ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# СОДЕРЖАНИе

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	4

Часть 2.	Источники тепловой энергии	4

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	13

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	41

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	43

а)	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	43

б)	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	44

в)	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	44

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	45

Часть 7.	Балансы теплоносителя	46

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	46

Часть 9.	Надежность теплоснабжения	47

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	49

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	50

а)	динамики утвержденных тарифов	50

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	50

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	60

Часть 13.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	63

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	63

Таблица регистрации изменений……………………………………………………………64

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Тасеево, Тасеевского района, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В с. Тасеево имеется 11 котельных общей производительностью 14,41 Гкал/ч, которые  обслуживают  больницу, школы, детские учреждения, административно - общественную застройку села, а также многоквартирные жилые дома.

Основной жилой фонд с.Тасеево снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Агрокомплект». Организация выполняет производство тепловой энергии и передачу, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления..

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схемы расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении В.

## Источники тепловой энергии

1. Котельная «Центральная» имеет три  водогрейных котла КВр - 0,93 марки КВЦ производства Ачинского Котельного Завода и обеспечивает теплом абонентов по улицам Прудовая, Партизанская, Краснопартизанская, Советская  и пер. Центральный. Общая установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,3786 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36 1712002 01, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Партизанская, д 3а, стр. 1 - блочное, 1978 года постройки, общей площадью 207,0 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, материал трубопроводов сталь, сооружение – тепловая сеть котельной «Центральная», кадастровым номером 24:36:0000000:1489, протяженность 1 104 метра, от котельной «Центральная» по ул. Партизанская, д. 3а до жилых домов по ул. Прудовая, д.2, д. 3, по пер. Центральный д.3., д., по ул. Краснопартизанская, д. 16 и нежилых зданий  по пер. Центральный, д. 1, д. 1а, по ул. Краснопартизанская, д. 1, д. 2, по ул. Советская, д. 27., в т.ч. под землей 1 068 метров, на поверхности 36 метров.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Центральная» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а., стр 1., общей площадью 29,6 м2, кадастровым номером 24:36:1712002:236, деревянное, год постройки 1978. Протяженность водопроводной сети котельной «Центральная» 1 006 метров, кадастровый номер 24:36:0000000:682. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В меж отопительный период котельная  останавливается.

2. Котельная Школа №1  имеет три водогрейных котла КВр -0,63, один водогрейный котел КВр – 0,63 марки КВЦ производства Ачинского Котельного Завода с охлаждаемой уголковой решёткой и два котла КВр-0,63 производства Алтайского котельного завода на колосниках,  обеспечивают теплом абонентов по ул. Краснопартизанская, здание Школы, аптеки, жилого дома. Общая установленная мощность котельной составляет 1,62 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,224Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1712001:03, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2 – блочное, 1978 года постройки, общей площадью 219,4 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть  котельной Школа №1, кадастровым номером 24:36:00000000:1482, протяженностью 235 метра, в т.ч. под землей 183 метра, на поверхности 52 метра от котельной по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр.2 до не жилых зданий по ул. Краснопартизанская, д. 24, д. 24, стр. 1, ТК4 и жилого дома по ул. Краснопартизанская, д. 22.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Школа №1» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 3, общей площадью 15,0 м2, кадастровым номером 24:36:1712002:241, кирпичное, год постройки 1975. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В меж отопительный период котельная  останавливается.

3. Котельная Школа №2  имеет два  водогрейных котла КВр- 0,93 производства Алтайского котельного завода, обеспечивает теплом абонентов по ул. Мичурина многоквартирный дом, школу, здание социальной защиты населения. Общая установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,3011 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1713003:02, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3 – блочное, 1989 года постройки, общей площадью 236,5 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть  котельной Школа №2, кадастровым номером 24:36:00000000:1483, протяженностью 502 метра, в т.ч. под землей 453 метра, на поверхности 49 метров от котельной по ул. Мичурина, д. 8 стр.3 до нежилых зданий по ул. Мичурина, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8 стр.1, д. 8 стр. 2, жилого дома по ул. Мичурина д. 9 и водонапорной башни

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Школа №2» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 4, общей площадью 40,5 м2, кадастровым номером 24:36:1713002:59, деревянной, год постройки 2 002. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

4. Котельная  Детский сад №9 имеет три трубосварных водогрейных котлаКВр-0,23 Г/кал обеспечивает теплом абонентов по ул. Сурикова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,69 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,0489 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1711008:02, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а – блочное, 1988 года постройки, общей площадью 233,8 м2

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной Д/сад №9, кадастровым номером 24:36:1711008:03, протяженностью 388 метра, в т.ч. под землей 67 метра, на поверхности 321 метра от котельной по ул. Сурикова, д. 10а до детского сада №9 по ул. Сурикова, д. 10, корпус №1, №2, №3, №4.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Детский сад №9» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10г, общей площадью 35,05 м2, кадастровым номером 24:36:17110080:3, деревянной, год постройки 1 988. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

5. Котельная  Детский сад №6 имеет два трубосварных водогрейных котла КВр-0,2 Г/кал обеспечивает теплом абонентов по ул.Октябрьская. Общая установленная мощность котельной составляет 0,40 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,045 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1714007:03, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1 – блочное, 1988 года постройки, общей площадью 28,8 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной Д/сад №6, кадастровым номером 24:36:00000000:0:1486, протяженностью 42 метра, в т.ч. под землей 42 метра от котельной до детского сада №6 по ул. Октябрьская, д. 141 стр. 1.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из накопительной емкости, которая расположена в здании котельной.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

6. Котельная БПК  имеет три водогрейных котла КВр-0,63 марки КВЦ производства Ачинского Котельного Завода с охлаждаемой уголковой решёткой,  обеспечивают теплом абонентов по ул. Новый Квартал, жилые многоквартирные дома №№11-23. Общая установленная мощность котельной составляет 1,62 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,351 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:0000000:0:1477, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 24а – блочное, 1991 года постройки, общей площадью 106,5 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной  БПК, кадастровым номером 24:36:000000000:0:1488, протяженностью 794 метра, в т.ч. под землей 150 метра, на поверхности 644 метра от котельной по ул. Новый Квартал, д. 24а до нежилого здания по ул. Новый Квартал д. 24 стр. 1 и жилых домов по ул. Новый Квартал №11-23.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «БПК» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 24, стр. 1, общей площадью 20,0 м2, кадастровым номером 24:36:1711003:208, деревянной, год постройки 1 991. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

7. Котельная «ЦРБ» имеет два водогрейных котла КВ 0,5/1 и один водогрейный котел КВРК – 1  с охлаждаемой уголковой решёткой,  обеспечивают теплом абонентов по ул. Новый Квартал, жилые многоквартирные дома №1 -10, Центральную районную больницу. Общая установленная мощность котельной составляет 3,00 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,470 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1711009:0:01, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г – блочно - кирпичное, 1984 года постройки, общей площадью 312,2 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной ЦРБ, кадастровым номером 24:36:00000000:0:1491, протяженностью 1 881 метр, в т.ч. под землей 127 метра, на поверхности 1754 метра от котельной по ул. Гусарова, д. 2а до не жилых зданий по ул. Лазо, л. 20 стр. 1 -9, жилых домов по ул. Больничная, д. 1, по. ул. Новый Квартал №1-10.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Рожновского» (со скважиной ЦРБ), расположенной с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г, общей площадью 13,00 м2, кадастровым номером 24:36:1711009:130,  год постройки 1 981. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

8. Котельная «Собственная база» имеет четыре трубосварных водогрейных котла КВр – 0,23 с колосниками,  обеспечивают теплом абонентов по ул. Пролетарская, ул. Норышева, здания детского сада №8, музыкальной школы, гаражи. Общая установленная мощность котельной составляет 0,92 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,142 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:1712004:0:1, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3 – блочное, 1977 года постройки, общей площадью 105,3 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной,  кадастровым номером 24:36:00000000:0:1490, протяженностью 515 метров, в т.ч. под землей 324 метра, на поверхности 191 метра от котельной по ул. Пролетарская, д. 46 стр. 2 до жилых домов по ул. Пролетарская, д. 39а, д.50, д.52, нежилых зданий по ул. Пролетарская, д. 48, д. 46, д. 46 стр. 3, 5, 6,, 7, по ул. Норышева, д. 1.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Собственная база» (со скважиной ЦРБ), расположенной с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3, общей площадью 26,2 м2, кадастровым номером 24:36:1712004:160,  год постройки 1 977. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

9. Помещение котельной «Нарсуд» (резерв)  имеет один трубосварной водогрейных котел КВр – 0,18 с колосниками,  обеспечивают теплом жилой сектор по ул. Луначарского, Норышева и Чкалова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,18 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,019 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.

Кадастровый номер здания помещения (котельной) 24:36:1712005:0:1/1, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 35а, пом. 1 – кирпичное, 1977 года постройки, общей площадью 27,2 м2.

10. Котельная «Нефтяник»  имеет два водогрейных котла КВр – 0,63 МВт в легкой обмуровке на  колосниках,  обеспечивают теплом жилой сектор по ул. Гагарина и пер. Гагарина. Общая установленная мощность котельной составляет 1,08 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,129 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:00000000:0:1480, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2а – блочное, 1990 года постройки, общей площадью 42,0 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной,  кадастровым номером 24:36:00000000:0:1487, протяженностью 541 метров, в т.ч. под землей 553 метров,  от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер. Гагарина №1, №2, №3, №4, соц.дома по ул. Гагарина, д. 5б, ул. Гагарина, 7, 5а.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «Нефтяник» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, пер. Гагарина, д. 12а,  общей площадью 60,8 м2, кадастровым номером 24:36:1712019:196,  год постройки 1 990. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

11. Котельная «ПУ-72»  имеет три трубосварных водогрейных котла КВр – 0,30   на колосниках,  обеспечивают теплом общежитие, ММЦ, гаражи по ул. Луначарского. Общая установленная мощность котельной составляет 0,90 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,124 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°.

Кадастровый номер здания котельной 24:36:00000000:0:1489, расположенное Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в – блочное, 1979 года постройки, общей площадью 54,4 м2.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов, сооружение – тепловая сеть от  котельной,  кадастровым номером 24:36:00000000:0:1485, протяженностью 646 метров, в т.ч. под землей 602 метра, на поверхности 44 метра,  от котельной по ул. Луначарского, д.64в до МФЦ и общежития ПУ-72 по ул. Луначарского, д. 64а, столярки по ул. Луначарского, д. 64б и гаражей по ул. Луначарского, стр. 1, стр 2; по ул. Луначарского, д. 35а пом. 1 до жилых домов по ул. Луначарского, д.37, ул. Чкалова д. 16, ул. Норышева д. 12.

Исходная вода поступает из водонапорной башни «ПУ-72» (со скважиной), расположенной с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64а, стр. 1,  общей площадью 20,0 м2, кадастровым номером 24:36:1712006:143,  год постройки 1984. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (17%) | КВр-0,93 | 0,8 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-0,93 | 0,8 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-0,93 | 0,8 | 2013 | 2013 |  |
| Котельная Школа №1 (12%) | КВр-0,63 | 0,54 | 2009 | 2009 |  |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 2013 | 2013 |  |
| Котельная Школа №2 (11%) | КВр-0,93 | 0,8 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,93 | 0,8 | 2013 | 2013 |  |
| Котельная Д/сад №9 (5%) | КВр-0,23 | 0,23 | 2009 | 2009 |  |
|  | КВр-0,23 | 0,23 | 2012 | 2012 |  |
|  | КВр-0,23 | 0,23 | 2012 | 2012 |  |
| Котельная д/сад №6 (3%) | КВр-0,2 | 0,2 | 2012 | 2012 |  |
|  | КВр-0,2 | 0,2 | 2012 | 2012 |  |
| Котельная БПК (12%) | КВр-0,63 | 0,54 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 2001 | 2011 |  |
| Котельная «ЦРБ» (22%) | КВр-1,16 | 1,0 | 2014 | 2014 |  |
|  | КВр-1,16 | 1,0 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-1,16 | 1,0 | 2015 | 2015 |  |
| Котельная «Собственная база» (7%) | КВр-0,23 | 0,23 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,23 | 0,23 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,23 | 0,23 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,23 | 0,23 | 2013 | 2013 |  |
| Котельная «Нарсуд» (1%) | КВр-0,18 | 0,18 | 2012 | 2012 | Находится в резерве |
| Котельная «Нефтяник» (7%) | КВр-0,63 | 0,54 | 2014 | 2014 |  |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 2014 | 2014 |  |
| Котельная «ПУ-72»( 7%) | КВр-0,3 | 0,3 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,3 | 0,3 | 2013 | 2013 |  |
|  | КВр-0,3 | 0,3 | 2013 | 2013 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная «Центральная» | Котельная Школа №1 | Котельная Школа №2 | Котельная Детский сад №9 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 2,4 | 1,62 | 1,6 | 0,69 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту | по паспорту | по паспорту | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 2,4 | 1,62 | 1,6 | 0,69 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,043 | 0,029 | 0,029 | 0,012 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 2,3800 | 1,6065 | 0,5867 | 0,6843 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2012 2013 | 2009 2013 | 2013 | 2009 2012 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2012 2013 | 2009 2013 | 2013 | 2009 2012 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,04 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная Детский сад №6 | Котельная БПК | Котельная ЦРБ | Котельная «Собственная база» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,4 | 1,62 | 3,0 | 0,30 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту | по паспорту | по паспорту | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 0,4 | 1,62 | 3,0 | 0,30 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,007 | 0,029 | 0,054 | 0,016 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 0,3967 | 1,6066 | 2,9751 | 0,9124 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2012 | 2011 | 2011 2012 | 2009 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2012 | 2011 | 2011 2012 | 2009 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,02 | 0,14 | 0,25 | 0,06 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная «Нарсуд» | Котельная «Нефтяник» | Котельная ПУ-72 |  |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 | 95/70 | 95/70 |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,18 | 1,08 | 0,9 |  |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту | по паспорту | по паспорту |  |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 0,18 | 1,08 | 0,9 |  |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,003 | 0,018 | 0,016 |  |
| Параметры тепловой мощности нетто | 0,1785 | 1,0768 | 0,8925 |  |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2012 | 2014 | 2013 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2012 | 2014 | 2013 |  |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,01 | 0,03 | 0,054 |  |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения Тасеевского района, представлено в таблицах 3.1-3.11

Описание тепловой сети котельной «Центральная» представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40 оС |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Е к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.1 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях «Центральная» действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона и дерева. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Тасеево нет. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |
| 1 | Котельная-ТК4 | 219 | 5 | 2007 | минераловата | канальная |
| 2 | ТК4-ТК3 | 159 | 16 | 1982 | минераловата | канальная |
| 3 | ТК3-Гаражи администрация района, центр занятости | 57 | 2 | 1982 | минераловата | канальная |
| 4 | ТК3- администрация районная | 108 | 13 | 1982 | минераловата | канальная |
| 5 | ТК4-жилой дом | 32 | 3 | 2011 | скорлупы ППУ | канальная |
| 6 | ТК4- ТК2 | 133 | 147 | 2011 | скорлупы ППУ | канальная |
| 7 | ТК2-ТК1 | 133 | 65 | 2011 | скорлупы ППУ | канальная |
| 8 | ТК1-Магазин «Сентябрь» | 57 | 36 | 2009 | минераловата | канальная |
| 9 | ТК1-РДК | 133 | 62 | 2011 | скорлупы ППУ | канальная |
| 10 | ТК1- Почта России | 76 | 39 | 2000 | минераловата | канальная |
| 11 | ТК1-Народный музей | 57 | 65 | 2010 | скорлупа ППУ | канальная |
| 12 | Котельная - ТК5 | 159 | 14 | 2007 | минераловата | канальная |
| 13 | ТК5-ТК6 | 108 | 35 | 2007 | минераловата | канальная |
| 14 | ТК6-ТК5 | 108 | 24 | 2007 | минераловата | канальная |
| 15 | ТК7-ТК8 | 108 | 18 | 2007 | минераловата | канальная |
| 16 | ТК7-Водонапорная башня | 25 | 22 | 2007 | минераловата | канальная |
| 17 | ТК6-Библиотека | 57 | 10 | 2007 | минераловата | канальная |
| 18 | ТК5-Прокуратура | 57 | 10 | 2007 | минераловата | канальная |
| 19 | ТК8-жилой дом | 57 | 15 | 2008 | минераловата | канальная |
| 20 | ТК8-2х жилой дом | 57 | 90 | 2008 | минераловата | канальная |
| 21 | ТК8-Налоговая | 76 | 68 | 2008 | минераловата | канальная |
| 22 | ТК8-Гаражи (налоговая) | 57 | 28 | 1994 | минераловата | канальная |
| 23 | ТК8-ТК9 | 76 | 71 | 2005 | минераловата | канальная |
| 24 | ТК9-ТК10 | 57 | 37 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 25 | ТК9-Жилой дом | 32 | 4 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 26 | ТК10 – УП к жилым домам | 57 | 60 | 2005 | минераловата | канальная |
| 27 | УП- жилым домам | 57 | 111 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 28 | УП- жилым домам | 32 | 18 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 1088м |  | 1104 м |  |

Состояние тепловых сетей по году последнего капитального ремонта:

- Сети от 1990 до 1995 года  - 3%;

- Сети от 2000 до 2005 года  - 16%

- Сети от 2005 до 2010 года  – 31%

- Сети от 2010                        - 47%

Описание тепловой сети котельной «Школа №1» представлено в таблице 3.2

Таблица 3.2

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная Школа №1 |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой. Расчетный температурный график – 95/70°С при расчетной температуре наружного воздуха - 40 °С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Электронные или бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии не разрабатываются, по причине их отсутствия тепловых сетей. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | По причине отсутствия тепловых сетей, секционирующая и регулирующая арматура – отсутствует. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Таковых сооружений нет. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Отпуск тепла в тепловые сети отсутствует. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д. По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | По причине отсутствия наружных тепловых сетей пьезометрический график не строится. |
| Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Таковы не требуются по причине их отсутствия. |
| м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Ремонтные работы проводятся по мере необходимости. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Не предоставляется |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Наличие коммерческого приборного учета не требуется |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Не выполняется |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации на котельной не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Не требуется |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Отсутствуют |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.2:

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школа №1 |
| 1 | Котельная-ТК1 | 159 | 12 | 2010 | скорлупа ППУ | канальная |
| 2 | ТК1-Теплица | 57 | 25 | 1988 | минераловата | канальная |
| 3 | ТК1-ТК2 | 159 | 51 | 2010 | скорлупа ППУ | канальная |
| 4 | ТК2- Школа №1 | 133 | 19 | 2010 | скорлупа ППУ | канальная |
| 5 | ТК2- ТК3 | 57 | 52 | 2007 | минераловата | канальная |
| 6 | ТК3-жилой дом, аптека | 57 | 34 | 2010 | скорлупа ППУ | канальная |
| 7 | ТК2-Водонапорная башня, скважина | 32 | 42 | 2007 | минераловата | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 235м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной Школа №1, согласно предоставленных данных в процентном соотношении:

- Сети до 1990 года          - 11%;

- Сети от 2005 до 2010 года – 89%

Описание тепловой сети котельной Школы №2  представлено в таблице 3.3

Таблица 3.3

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная Школа №2 |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная и бесканальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.3 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной Школы №2 действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планировани капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.3:

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школа №2 |
| 1 | Котельная-Водонапорная башня | 57 | 98 | 2005 | минероловата | канальная |
| 2 | Котельная- ТК1 | 159 | 52 | 1987 | минераловата | канальная |
| 3 | ТК1- Гаражи | 57 | 56 | 1987 | минераловата | канальная |
| 4 | ТК1-ТК2 | 159 | 24 | 1987 | минераловата | канальная |
| 5 | ТК2- Спортзал | 76 | 40 | 1987 | минераловата | канальная |
| 6 | ТК2-ТК3 | 159 | 18 | 1987 | минераловата | канальная |
| 7 | ТК3- Школа | 159 | 24 | 1987 | минераловата | канальная |
| 8 | ТК2-ТК4 | 159 | 100 | 1987 | минераловата | канальная |
| 7 | ТК4Соц.защита | 76 | 41 | 1987 | минераловата | канальная |
|  | ТК4- Жилой дом | 57 | 49 | 2007 | минераловата | бесканальная |
| Общая протяженность сети |  | 502м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной Школа №2, согласно предоставленных данных в  процентном соотношении:

- Сети до 1990 года               –  71%;

- Сети от 2005-2010 года     -    29%

Описание тепловой сети котельной Детский сад №9  представлено в таблице 3.4

Таблица 3.4

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная Детский сад №9 |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.4 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной Детский сад №9 действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.4:

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Детский сад №9 |
| 1 | Котельная-Водонапорная башня (скважина) | 25 | 46 | 2005 | минераловата |  |
| 2 | Котельная – ТК1 | 108 | 115 | 1999 | минераловата |  |
| 3 | ТК1- Корпус №3 | 76 | 7 | 1999 | минераловата |  |
| 4 | ТК1- Корпус №2 | 76 | 31 | 1999 | минераловата |  |
| 5 | Корпус №2- Корпус №4 | 57 | 44 | 1999 | минераловата |  |
| 6 | ТК1-Корпус №1 | 76 | 7 | 1999 | минераловата |  |
| 7 | ТК1- Магазин «Старт» | 76 | 117 | 2005 | минераловата | канальная |
| 8 | ТК1-Магазин «Уют» | 57 | 21 | 1999 | минераловата | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 388 м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной Детский сад №9, согласно предоставленных данных в процентном соотношении:

- Сети до 1995- 2000 года     –  58%;

- Сети от 2000 -2005 года     -    42%

Описание тепловой сети котельной Детский сад №6  представлено в таблице 3.5

Таблица 3.5

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная Детский сад №6 |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.5 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной Детский сад №6 действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Тепловых камер на участке теплотрассы нет. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций село Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ поселка село Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.5:

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Детский сад №6 |
| 1 | Котельная - Детский сад | 76 | 42 | 2005 | минераловата |  |
| Общая протяженность сети |  | 42м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной Детский сад №6, согласно предоставленных данных в процентном соотношении:

- Сети до 2000-2005 года               –  100%;

Описание тепловой сети котельной БПК  представлено в таблице 3.6

Таблица 3.6

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная БПК |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.6 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной БПК действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона и пиломатериала обрезного. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепло ых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.6:

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БПК |
| 1 | Котельная - БПК | 76 | 66 | 1993 | минерал вата |  |
| 2 | Котельная – ТК17 | 108 | 95 | 1993 | минерал вата |  |
| 3 | ТК 17 – ТК 18 | 76 | 43 | 1994 | минерал вата |  |
| 4 | ТК 18 – Квартал №18 | 57 | 30 | 1994 | минерал вата |  |
| 5 | ТК 18 – Квартал №20 | 57 | 53 | 1994 | минерал вата |  |
| 7 | ТК 18 – Квартал № 19 | 57 | 6 | 1994 | минерал вата |  |
| 8 | ТК 17 – ТК 19 | 89 | 96 | 1999 | минерал вата |  |
| 9 | ТК 19 – Квартал № 21 | 57 | 26 | 1999 | минерал вата |  |
| 10 | ТК 19– Квартал №17 | 57 | 44 | 1999 | минерал вата |  |
| 11 | ТК 19–ТК 18 | 76 | 81 | 1994 | минерал вата |  |
| 12 | ТК 20 – Квартал №22 | 57 | 10 | 1999 | минерал вата |  |
| 13 | ТК20 – Квартал №23 | 57 | 94 | 1994 | минерал вата |  |
| 14 | ТК 20 – Жилой дом | 57 | 200 | 1994 | минерал вата |  |
| Общая протяженность сети |  | 794 |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной БПК, согласно предоставленных данных в таблице 3.6, в процентном соотношении:

- Сети  1990 - 1995 года               –  78%;

- Сети 1995 – 2000 года               -  22%;

Описание тепловой сети котельной  ЦРБ  представлено в таблице 3.7

Таблица 3.7

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ЦРБ |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.7 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной ЦРБ действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.7:

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ |
| 1 | Котельная –ТК12 | 108 | 8 | 1995 | минераловата | канальная |
| 2 | ТК12 – ТК13 | 108 | 101 | 2008 | минераловата | канальная |
| 3 | ТК13-ТК14 | 108 | 34 | 2008 | минераловата | канальная |
| 4 | ТК13- Водонапорная башня | 57 | 22 | 2008 | минераловата | канальная |
| 5 | ТК14 – Квартал №16 | 57 | 3 | 2008 | минераловата | канальная |
| 6 | ТК14 – Квартал №13 | 57 | 4 | 2012 | скорлупа ППУ |  |
| 7 | ТК14 – ТК15 | 89 | 86 | 2012 | скорлупа ППУ |  |
| 8 | ТК15- ТК16 | 89 | 41 | 2009 | К- «Fлекс» |  |
| 9 | ТК16- Квартал №14 | 57 | 9 | 2009 | К- «Fлекс» |  |
| 10 | ТК16 – Квартал №15 | 57 | 17 | 2000 | минераловата |  |
| 11 | ТК15 - | 89 | 36 | 2009 | К- «Fлекс» |  |
| 12 | ТК15 – Квартал №12 | 57 | 11 | 2009 | К- «Fлекс» |  |
| 13 | ТК 15 – Квартал №11 | 57 | 52 | 2009 | К- «Fлекс» |  |
| 14 | Котельная – ТК7 | 159 | 130 | 2005 | минераловата |  |
|  | ТК7 – ТК8 | 76 | 85 | 1999 | минераловата |  |
|  | ТК8 – Квартал № 7 | 57 | 5 | 1999 | минераловата |  |
|  | ТК8- Квартал №9 | 57 | 60 | 1999 | минераловата |  |
|  | ТК7 – ТК9 | 89 | 116 | 1999 | минераловата |  |
|  | ТК7 – Квартал №6 | 57 | 5 | 1999 | минерал вата |  |
|  | ТК7- Квартал №4 | 57 | 8 | 1999 | минерал вата |  |
|  | ТК9- Квартал №1 | 57 | 4 | 1999 | минерал вата |  |
|  | ТК 9 – Квартал №2 | 57 | 42 | 1999 | минераловата |  |
|  | ТК7 - ТК 10 | 159 | 100 | 2005 | минерал вата |  |
|  | ТК7 – Квартал №5 | 57 | 5 | 1999 | минерал вата |  |
|  | ТК 10 – Квартал №3 | 57 | 4 | 2005 | минерал вата |  |
|  | ТК 10- ТК12 | 108 | 57 | 2005 | минерал вата |  |
|  | ТК7 – ТК11 | 76 | 51 | 1998 | минерал вата |  |
|  | ТК 11 – Квартал № 8 | 57 | 27 | 1998 | минерал вата |  |
|  | ТК 11 – Квартал №10 | 57 | 82 | 1999 | минерал вата |  |
|  | Котельная – ТК1 | 159 | 24 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 1 – Магазин | 76 | 72 | 2012 | скорлупа ППУ |  |
|  | ТК 1 – СЭС | 57 | 20 | 1994 | минерал вата |  |
|  | ТК 1 – ТК2 | 159 | 42 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 1 – Ренген кабинет | 57 | 4 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 2 – Гараж ЦРБ | 76 | 103 | 2007 | минерал вата |  |
|  | Гараж - ритуалка | 57 | 16 | 1994 | минерал вата |  |
|  | ТК 2 – Гараж | 57 | 4 | 1994 | минерал вата |  |
|  | ТК 2 – ТК3 | 159 | 88 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 3 – Морг | 57 | 15 | 2012 | скорлупа ППУ |  |
|  | ТК 3 – ТК 4 | 57 | 52 | 1992 | минерал вата |  |
|  | ТК 4 – 2х кв. жилой дом. | 57 | 50 | 1992 | минерал вата |  |
|  | ТК 4 – ТК 5 | 57 | 45 | 2002 | минерал вата |  |
|  | ТК 5 – жилой дом | 57 | 4 | 2002 | минералвата |  |
|  | ТК 5 – жилой дом | 57 | 4 | 2002 | минерал вата |  |
|  | ТК 5 – 2х кв .жилой дом | 57 | 42 | 2002 | минерал вата |  |
|  | ТК 3 – ТК 6 | 159 | 42 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 6 - Инфекционное | 76 | 18 | 1995 | минерал вата |  |
|  | ТК 6 - Поликлиника | 76 | 8 | 1995 | минерал вата |  |
|  | ТК6 - Пищеблок | 159 | 79 | 2009 | базальтеп |  |
|  | ТК 6 - Хирургический | 159 | 39 | 2009 | базальтеп |  |
| Общая протяженность сети |  | 1881. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной ЦРБ, согласно предоставленных данных в процентном соотношении:

- Сети  1990 - 1995 года              - 40 метров (2,5%);

- Сети 1995 – 2000 года          - 618 метров (40%);

- Сети 2000 – 2005 года          - 95 метров( 6%);

- Сети 2005 – 2010 года          -  712 метров (46%);

- Сети 2010                              -  87 метров (5,5%).

Описание тепловой сети котельной  «Собственная база»  представлено в таблице 3.8

Таблица 3.8

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная «Собственная база» |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.8 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной «Собственная база» действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.8:

Таблица 3.8

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Собственная база» |
| 1 | Котельная – Водонапорная бащня | 57 | 6 | 1999 | минераловата | канальная |
| 2 | Котельная – Детский сад | 76 | 51 | 2008 | минераловата | канальная |
| 3 | Котельная - спортзал | 57 | 64 | 2002 | минераловата |  |
| 4 | Котельная - столярка | 32 | 4 | 1994 | минераловата | канальная |
| 5 | Котельная - аварийка | 32 | 4 | 1994 | минераловата | канальная |
| 6 | Котельная - гараж | 57 | 5 | 1994 | минерал вата |  |
| 7 | Котельная - магазин | 57 | 103 | 2002 | минерал вата |  |
| 8 | Котельная – ж/б гараж | 108 | 60 | 1999 | минерал вата | канальная |
| 9 | Ж/б гараж - гараж | 108 | 11 | 1999 | минераловата |  |
| 10 | Гараж - контора | 57 | 15 | 2002 | минерал вата |  |
| 11 | Гараж – Музыкальная школа | 76 | 74 | 2004 | минерал вата |  |
| 12 | Музыкальная школа - ТК1 | 76 | 20 | 2005 | минерал вата | канальная |
| 13 | ТК 1- ТК2 | 65 | 38 | 2009 | скорлупа ППУ | канальная |
| 14 | ТК1 – 2 х кв. жилой дом | 40 | 10 | 2009 | минерал вата | канальная |
| 15 | ТК 2 –жилой дом | 40 | 22 | 2009 | минерал вата | канальная |
| 16 | ТК 2 – 2 х кв. жилой дом | 40 | 28 | 2009 | минерал вата | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 515м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной «Собственная база», согласно предоставленных данных в таблице 3.8, в процентном соотношении:

- Сети  1990 - 1995 года              -  13 метров (2,5%);

- Сети 1995- 2000 года                -   77 метров (15 %):

- Сети 2000 – 2005 года              -    276 метров(53,5%)

- Сети 2005 – 2010 года             -     149 метров (29 %).

Описание тепловой сети котельной  «Нефтяник»  представлено в таблице 3.9

Таблица 3.9

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная «Нефтяник» |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.9 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной «Нефтяник» действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.9:

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Нефтяник» |
| 1 | Котельная – ТК 4 | 76 | 114 | 2009 | скорлупа ППУ | канальная |
| 2 | ТК 4- ТК 5 | 76 | 82 | 2009 | скорлупа ППУ | канальная |
| 3 | ТК 5- соц.дом | 57 | 20 | 2009 | скорлупа ППУ | канальная |
| 4 | Котельная –ТК 1 | 108 | 92 | 2004 | минераловата | канальная |
| 5 | ТК 1 – ТК 2 | 76 | 20 | 2004 | минераловата | канальная |
| 6 | ТК 1 – 12 кв.жил .дом | 57 | 21 | 2004 | минерал вата | канальная |
| 7 | ТК 2 – ТК 3 | 76 | 38 | 2012 | скорлупа ППУ | канальная |
| 8 | ТК 2 -2 х.кв.жилой дом | 57 | 17 | 2012 | скорлупа ППУ | канальная |
| 9 | ТК 3- 2 х.кв.жилой дом | 57 | 17 | 2012 | скорлупа ППУ | канальная |
| 10 | ТК 3 – 2 х. кв.жилой дом | 57 | 6 | 2012 | скорлупа ППУ | канальная |
| 11 | ТК 5-ТК 6 | 76 | 84 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 12 | ТК 6 – до 8 кв.жил.дома | 76 | 21 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 13 | ТК 6 – до 18 кв.жил.дома | 76 | 9 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 541 м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной «Нефтяник», согласно предоставленных данных в процентном соотношении:

- Сети 2000- 2005 года                -   133 метра (24 %):

- Сети 2005 – 2010 года              -    216 метров (40%)

- Сети 2010 года                         -    192 метра (36 %).

Описание тепловой сети котельной  «ПУ - 72»  представлено в таблице 3.10

Таблица 3.10

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная « ПУ-72» |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Ж к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловой сети с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.10 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях котельной «ПУ – 72» действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые се | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) не ведется |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Село Тасеево характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | В ходе проведения обследования, выявлено несоответствие состояние диспетчерской службы необходимому. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций село Тасеево не существует. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ села Тасеево не существует. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице 3.10:

Таблица 3.10

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ПУ - 72» |
| 1 | Котельная – ТК1 | 76 | 18 | 2008 | минерало вата | канальная |
| 2 | ТК 1- Гараж (отдела образования ) | 57 | 16 | 1998 | минерало вата | канальная |
| 3 | ТК 1- ТК 2 | 57 | 18 | 2001 | минераловата | канальная |
| 4 | ТК 2 – Гараж ( ПУ- 72) | 57 | 3 | 1994 | минераловата | канальная |
| 5 | ТК 2 – СК | 57 | 42 | 1994 | минераловата | канальная |
| 6 | Котельная - ТК 3 | 89 | 5 | 2001 | минерало вата | канальная |
| 7 | ТК 3 – Мастерская | 57 | 10 | 1998 | минерало вата | канальная |
| 8 | ТК 3–ТК 4 | 89 | 120 | 1998 | минерало вата | канальная |
| 9 | ТК 4- ТК 5 | 89 | 9 | 1998 | минераловата | канальная |
| 10 | ТК 4 – МФЦ ( общежитие ПУ-72 ) | 76 | 35 | 2005 | минера вата |  |
| 11 | ТК 5 – ТК 6 | 57 | 160 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 12 | ТК 6 – 2 х. кв. жилой дом | 32 | 20 | 1992 | минера вата | канальная |
| 13 | ТК 6 – ТК 7 | 57 | 40 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| 14 | ТК 7 – 2 х. кв. жилой дом | 57 | 25 | 1998 | минера вата | канальная |
| 15 | Котельная (резерв) – ТК 7 | 57 | 25 | 1998 | минера вата | канальная |
| 16 | ТК 7 – 2 х. кв. жилой дом | 32 | 100 | 2013 | скорлупа ППУ | канальная |
| Общая протяженность сети |  | 646 м. |  |  |  |

Состояние тепловых сетей котельной «Нефтяник», согласно предоставленных данных  в процентном соотношении:

1. Сети 1990 – 1995 года             -   65 метров (10%  );

2  Сети 1995- 2000 года               -   205 метра (32 %):

3. Сети 2000 – 2005 года             -    23 метра (4%)

4. Сети 2005 - 2010 года              -    53 метров (8 %).

5. Сети 2010 года                          - 300 метров ( 46%).

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Тасеевского района действует одиннадцать источника централизованного теплоснабжения имеющие наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» | Наименование абонента | Адрес |
|  | Администрация Тасеевского района | ул.Краснопартизанская, 2 |
|  | Гаражи (администрация Тасеевского район, отдел образования Тасеевского района, МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», РКЦ) | ул. Краснопартизанская, 2, стр.1 |
|  | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | ул. Краснопартизанская, 1 |
|  | ФГУП «Почта России» | ул. Советская, 27 |
|  | МБУК «Тасеевский краеведческий музей» | ул. Краснопартизанская, 3 |
|  | Здание (ИНФС России №8, отделение федерального казначейства) | пер. Центральный, 5а |
|  | Здание (МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», ИП «Белоусов», прокуратура) | пер. Центральный, 4 |
|  | Здание (МБУК Тасеевская ЦБС, финансовое управление администрации Тасеевского района, ООО «Росгострах- Сибирь», ФГУП Ростехинвентаризация БТИ) | пер. Центральный, 6 |
|  | МБУК «Тасеевский РДК»( МБУК Тасеевская ЦБС) | пер. Центральный, 1 |
|  | ИП «Белоусов» Торговый дом «Сентябрь» | пер. Центральный, 1а |
|  | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 1 |
|  | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 3 |
|  | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 5 |
|  | жилой дом | ул. Партизанская, 3 |
|  | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Центральный, д. 7 |
|  | жилой дом | пер. Центральный, д. 3 |
| Котельная Школа №1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1» | ул. Краснопартизанская, 24 |
|  | 12- ти квартирный жилой дом (Губернские аптеки №14) | ул. Краснопартизанская, 22 |
| Котельная Школа №2 | МБОУ «Тасеевская средняя общеоб-разовательная школа №2» | ул. Мичурина, 8 |
|  | Здание (Отдел Пенсионного фонда РФ, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Центр социального обслуживания населения») | ул. Мичурина, 7 |
|  | Гаражи (школа, пенсионного фонда) | ул. Мичурина, 8, стр.1 |
| Котельная Детский сад №9 | МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек» (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4) | ул. Сурикова, д.10 |
|  | Магазин «Уют» | ул. Сурикова, д. 8 |
|  | Магазин «Старт» | ул. Сурикова, д. 6 |
| Котельная Детский сад №6 | МДОУ Детский сад №6 «Сказка» | ул. Октябрская, д. 141 |
| Котельная БПК | БПК | ул. Новый Квартал, 24а |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №17 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №18 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №19 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №20 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №21 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №22 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №23 |
| Котельная ЦРБ | МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» (терапевтический корпус, хирургический корпус, пищеблок, поликлиника, инфекционное отделение, морг, ренген кабинет, гараж) | ул. Лазо, 20 |
|  | Гараж ( Тасеевская ЦРБ) | ул. Лазо, 20.стр.1 |
|  | Ритуальные услуги | ул. Лазо, 20, стр 2 |
|  | 2 х кв. жилой дом | ул. Гусарова, 1 |
|  | 2 х кв. жилой дом | ул. Больничная, д. 1 |
|  | Жилой дом | ул. Больничная, д. 2 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №1 |
|  | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №2 |
|  | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №3 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №4 |
|  | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №5 |
|  | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №6 |
|  | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №7 |
|  | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №8 |
|  | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №9 |
|  | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №10 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №11 |
|  | 12 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №12 |
|  | 12 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №13 |
|  | 18 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №14 |
|  | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №15 |
|  | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый Квартал №16 |
| Котельная «Собственная база» | МДОУ Детский сад №8 «Сибирячок» | ул. Норышева, 3 |
|  | МБОУ «ТСОШ №1» (спортзал ) | ул. Норышева, 1 |
|  | Магазин «Мебель» | ул. Пролетарская, 38 |
|  | Контора ООО «Коммунальщик» | ул. Пролетарская, 46 |
|  | Гараж ж/бетонный (ООО «Коммунальщик») | ул. Пролетарская, 46, стр. 1 |
|  | Гараж деревянный (ООО «Комму-нальщик») | ул. Пролетарская, 46, стр. 2 |
|  | Аварийная (ООО «Коммунальщик») | ул. Пролетарская, 46, стр. 3 |
|  | Столярка ( ООО «Коммунальщик» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 |
|  | Гараж ( МБУК «Тасеевская РДК» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 |
|  | МБОУ ДОД Тасеевская ДМШ» | ул. Пролетарская, 48 |
|  | 2- х кв. жилой дом | ул. Пролетарская, 50 |
|  | 2- х кв. жилой дом | ул. Пролетарская, 39,а |
|  | жилой дом | ул. Пролетарская, 52а |
| Котельная «Нарсуд» | резерв |  |
| Котельная «Нефтяник» | 12 – ти кв. жилой дом | пер. Гагарина, 1 |
|  | 2 –х кв. жилой дом | пер. Гагарина, 3 |
|  | 2 –х кв. жилой дом | пер. Гагарина, 2 |
|  | 2 –х кв. жилой дом | пер. Гагарина, 4 |
|  | 8 -ми.кв. жилой дом | ул. Гагарина, 5б |
|  | 8-ми кв.жилой дом | ул. Гагарина, 7 |
|  | 18-ти кв. жилой дом | ул. Гагарина, 5а |
| Котельная ПУ - 72 | МФЦ по Тасеевскому району | ул. Луначарского, 64а |
|  | Общежитие ПУ - 72 | ул. Луначарского, 64а |
|  | ПУ -72 | ул. Луначарского, 66 |
|  | ПУ -72 ( гаражи) | ул. Луначарского, 66, стр.1,2 |
|  | ПУ – 72 (мастерская) | ул. Луначарского, 64б |
|  | 2 –х. кв. жилой дом | ул. Луначарского, 37 |
|  | 2 –х. кв. жилой дом | ул. Норышева, 12 |
|  | 2 –х. кв. жилой дом | ул. Чкалова, 16 |

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления села Тасеево с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена  в

### Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии, |
| --- | --- | --- |
|  |  | при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час | за отопительный период, Гкал | за год, Гкал |
| 24:36:1711003:210 (БПК) | 14 | 0,090 | 538,1 | 538,1 |
| 24:36:1712005:202 (Нарсуд) | резерв | 0 | 0 | 0 |
| 24:36:1712019:215 (Нефтяник) | 5 | 0,129 | 726,8 | 726,8 |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах села Тасеево нет сведений.

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная «Центральная» | 0,379 | 0,379 | 0 | 0 | 18% |
| 2 | Котельная Школа №1 | 0,224 | 0,224 | 0 | 0 | 11% |
| 3 | Котельная Школа №2 | 0,301 | 0,301 | 0 | 0 | 14% |
| 4 | Котельная Детский сад №9 | 0,049 | 0,049 | 0 | 0 | 2% |
| 5 | Котельная Детский сад №6 | 0,045 | 0,045 | 0 | 0 | 2% |
| 6 | Котельная БПК | 0,351 | 0,351 | 0 | 0 | 16% |
| 7 | Котельная ЦРБ | 0,470 | 0,470 | 0 | 0 | 22% |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 0,142 | 0,142 | 0 | 0 | 7% |
| 9 | Котельная «Нарсуд» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная «Нефтяник» | 0,129 | 0,129 | 0 | 0 | 7% |
| 11 | Котельная ПУ-72 | 0,105 | 0,105 | 0 | 0 | 5% |
|  | Всего | 2,126 | 2,126 | 0 | 0 | 100% |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 40°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час, 1,8% | Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,65% | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час , 15,73% | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 2,4 | 2,4 | 0,0066 | 2,3844 | 0,0577 | 0,3786 | 1,9571 |
| 2 | Котельная Школа №1 | 1,62 | 1,62 | 0,0039 | 1,6095 | 0,0343 | 0,224 | 1,3578 |
| 3 | Котельная Школа №2 | 1,6 | 1,6 | 0,0054 | 1,5896 | 0,0469 | 0,3011 | 1,2466 |
| 4 | Котельная Детский сад №9 | 0,69 | 0,69 | 0,0009 | 0,6855 | 0,0081 | 0,0489 | 0,6321 |
| 5 | Котельная Детский сад №6 | 0,4 | 0,4 | 0,0009 | 0,3974 | 0,0075 | 0,045 | 0,3466 |
| 6 | Котельная БПК | 1,62 | 1,62 | 0,0016 | 1,6095 | 0,0143 | 0,351 | 1,5997 |
| 7 | Котельная ЦРБ | 3,0 | 3,0 | 0,0114 | 2,9805 | 0,0995 | 0,470 | 2,4191 |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 0,92 | 0,92 | 0,0020 | 0,9140 | 0,0172 | 0,142 | 0,7588 |
| 9 | Котельная «Нарсуд» | 0,18 | 0,18 | 0,0004 | 0,1788 | 0,0038 | 0,019 | 0,1568 |
| 10 | Котельная «Нефтяник» | 1,08 | 1,08 | 0,0194 | 1,0730 | 0,0169 | 0,129 | 0,9147 |
| 11 | Котельная «ПУ – 72» | 0,9 | 0,9 | 0,0015 | 0,8942 | 0,0134 | 0,105 | 0,7801 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

## Балансы теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии села Тасеево, нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения села Тасеево предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки сведено в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Всего подпитка тепловой сети, тыс. т/год, в т.ч.: 20 % от объема воды в сети | нормативные утечки теплоносителя, тыс. т/год не более 0,25 % | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 357,2 | 0,71 | 0 |
| 2 | Котельная Школа №1 | 206,8 | 0,41 | 0 |
| 3 | Котельная Школа №2 | 282 | 0,6 | 0 |
| 4 | Котельная Детский сад №9 | 56,4 | 0,11 | 0 |
| 5 | Котельная Детский сад №6 | 37,6 | 0,07 | 0 |
| 6 | Котельная БПК | 94 | 0,19 | 0 |
| 7 | Котельная ЦРБ | 601,6 | 1,20 | 0 |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 94 | 0,19 | 0 |
| 9 | Котельная «Нарсуд» | 18,8 | 0,003 | 0 |
| 10 | Котельная «Нефтяник» | 56,4 | 0,11 | 0 |
| 11 | Котельная «ПУ – 72» | 75,2 | 0,015 | 0 |

1880

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На всех котельных с.Тасеева в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь 2БВР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 2БВР | Степановское месторождение | 3600 | расположено на расстоянии 80 км. от с.Тасеево |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии  по данным 2011-2012г. представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 2175,5 | 1437,3 |
| Котельная Школа №1 | 1291,6 | 515,8 |
| Котельная Школа №2 | 1768,3 | 752,6 |
| Котельная Детский сад №9 | 305,3 | 118,9 |
| Котельная Детский сад №6 | 283,2 | 115,1 |
| Котельная БПК | 538,1 | 216,6 |
| Котельная ЦРБ | 3749,1 | 1437,3 |
| Котельная «Собственная база» | 649,3 | 265,0 |
| Котельная «Нарсуд» | 144,6 | 70,1 |
| Котельная «Нефтяник» | 763,1 | 250 |
| Котельная «ПУ – 72» | 503,8 | 206,3 |

Построим диаграмму для наглядного сравнения количества потребленного топлива и количества выработанной при этом тепловой энергии источниками тепловой энергии.

## Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-  источника теплоты Рит = 0,97;                                                                                                             - тепловых сетей Ртс = 0,9;                                                                                                                                - потребителя теплоты Рпт = 0,99;                                                                                                                     - СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(9.4)

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;

- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула приимеет следующий вид:

(9.5)

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

В таблице 9.1 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

Таблица 9.1

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- |
| -50 | 4,85 |
| -45 | 5,25 |
| -40 | 5,72 |
| -35 | 6,28 |
| -30 | 6,97 |
| -25 | 7,82 |
| -20 | 8,92 |
| -15 | 10,38 |
| -10 | 12,40 |
| -5 | 15,42 |
| 0 | 20,43 |
| +5 | 30,48 |
| +8 | 43,94 |

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 10.1

| Наименование | 2011г. ООО "Коммунальщик" |
| --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 22,09 |
| 2. Вспомогательные материалы | 439,33 |
| из них на ремонт | 439,33 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 0 |
| из них на ремонт | 0 |
| 4. Топливо на технологические цели | 4298,70 |
| уголь | 1768,32 |
| природный газ | 0 |
| мазут | 0 |
| 5. Энергия | 1768,32 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 1512,58 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | 255,74 |
| 6. Затраты на оплату труда | 8291,40 |
| из них на ремонт | 0 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 2835,66 |
| из них на ремонт | 0 |
| 8. Амортизация основных средств | 0 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 4123,46 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР | 0 |
| 9.2. Средства на страхование | 0 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0 |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 0 |
| 9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 0 |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) | 0 |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 0 |
| 9.7.1. Налоги на землю | 0 |
| 9.7.2. Налоги на пользователей автодорог | 0 |
| 9.7.3. Налог на имущество | 0 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 4123,46 |
| 9.8.1. Арендная плата | 325,50 |
| 10. Итого расходов | 21779,87 |

Данные взяты с официального письма РЭК за номером

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории села Тасеево услуги по теплоснабжению оказывает:

ООО "Коммунальщик"

### динамики утвержденных тарифов

Таблица 11.1

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Изм, % | 2013 | Изм, % |
| ООО «Коммунальщик» | Одноставочный тариф, руб./Гкал | 1604,27 | 1691,51 | 105,4 | 1778,75 | 105,2 |
|  | Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

1.Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

2.Все котельные не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

3.Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленных данных, проблема, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствует. На источниках тепла используется местные природные ресурсы.

4.По предоставленным сведениям все  источники тепловой энергии в достаточной степени укомплектованы специалистами.

5.Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только  в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии  разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 12

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная «Центральная» | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная Школа №1 | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Износ оборудования котельной; | 1. Отсутствуют. |
| Котельная Школа №2 | 1.Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2.Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике. | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная Детский сад №9 | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей на отдельных участках; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная Детский сад №6 | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1 .Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная БПК | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей на отдельных участках; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная ЦРБ | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Износ оборудования котельной. 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей на отдельных; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная «Собственная база» | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная «Нарсуд» | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |
| Котельная «Нефтяник» | 1. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Износ оборудования котельной. 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | Отсутствуют |
| Котельная «ПУ-72» | 1.Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей | Отсутствуют |

Приложение Схема тепловых и  водопроводных сетей к котельной ООО «Коммунальщик»

Протяженность теплотрассы – 515 метра, водопровода – 326 метров

Ул. Норышева

ТД-57, 23 м

ТД-57 ,46 м

ВД-50, 46 м

ТД-57, 41 м

ТД-32,8 м

ТД-57, 117 м

ТД-57, 5м

ВД- 50, 5м	Въезд в ООО Коммунальщик»      Базарный

В/Б

ТД- 42, 9 м	ТД- 108, 16 м

ВД-50, 9 м	ВД-57, 16 м

ТД-108, 14 м

ВД-108, 14 м

ТД-108, 35 м

ТД-32, 6 м		ВД-108, 35 м

ВД-57, 6 м

ТД-108, 11 м	ВД- 108,11 м	ТД-42, 15 м	ТД-108, 58 м

ВД-108, 11 м	ТД-108, 11 м	ВД-25, 15 м	ВД-57, 58 м

ТД-63, 18 м

ВД-25, 18 м

ТД-63, 2 м

ВД-25, 2 м

ТД-63, 22 м

ВД-25, 22 м

ТД-40, 10 м

ВД-25, 10 м

ТД-40, 28 м

ТД-63, 16 м	ВД-25, 28 м

ВД-25, 16 м

Схема тепловых  и водопроводных сетей от котельной «Нефтяник», с.Тасеево

Протяженность тепловых сетей  – 553 метра , водопровода – 553 метра

00

ТД-108, 37 м

Схема  тепловых и водопроводных сетей, котельной «Детский сад № 9»

Протяженность теплотрассы – 388 метра, водопровода – 250 метра

.

ТД57, 21 м	ТД108, 32 м	ТД108, 64 м

ТД57, 31 м

ТД108, 19 м

2Д108, 50 м

ТД76, 31 м	ТД76, 7 м	В/Б

ТД57, 7 м

ТД57, 18 м

ТД57, 33 м

ТД57, 2 м	ТД57, 42 м

ТД57, 3 м

Схема тепловых и водопроводных сетей к котельной «Нарсуд», с.Тасеево

теплотрассы – 287 метров, водопровода – 287 метров

ВД-32, 80 м

ТД-57, 80 м

ТД-57, 85 м	ТД-57, 25 м

ВД-32, 85 м	ВД-32, 25 м	ТК 2

ТД-57,37 м

ВД-20, 37 м

ТД-57,3 м

ТК 1	ВД-20, 3 м

ТД-57,18 м

ВД-20, 18 м

ул.Чкалова

Схема тепловых и водопроводных сетей, котельной  « Школы №1», с.Тасеево

Протяженность теплотрассы -  235 метров, водопровод – 330 метра

К Дому культуры

Насосная	ТК 4

В/Б	ТД-57, 21 м

ВД-57, 95 м	ВД-40, 21 м

ТД-57, 13 м

ТК 3	ВД-57, 13 м

ТД-57, 17 м	ТД-32, 3 м

ВД-32, 17 м	ВД-57, 3 м

ТД-159, 12 м	ВД-40, 52 м

ВД-57, 12 м	Скважина	ТД-57, 22м	ТД-57, 52 м

ВД-32, 22 м

ТК 1

ТК 2

ТД-159, 51 м

ВД-57, 51 м

ТД-57, 25 м

ВД-50, 25 м

Схема тепловых и водопроводных сетей к котельной «Центральная», с. Тасеево

Протяженность тепловых сетей – 1104 метра, водопровода – 1065 метра

ул. Прудовая

ТД-57, 5 м

ВД-25, 5 м

ТД-57, 50 м

ВД-25, 50 м

ТД-32, 4 м

ВД-20, 4 м

ул. Луначарского

ТД-57, 32 м

ВД-40, 32 м

Компенсатор

ТД-57, 2 м

ВД-25, 2 м	ВД-50, 36 м

ул. Луначарского

ТК 3

ТД-57, 71 м

ВД-25, 71 м

В/Б

Компенсатор	ТД-159, 16 м	ТД-108, 13 м

ТД-57, 11 м	ВД-40, 16 м	ВД-40, 13 м

ВД-25, 11 м	Насосная	ТД-219, 5 м

ВД-50, 5 м	ТК 5

ТД-57, 4 м	ТД-133, 18 м

ВД-25, 4 м	ТД-108, 18 м	ТД-20, 22 м	ВД-80, 18 м

ВД-50, 18 м	  ВД-20, 22 м	ТД-108, 24 м	ТД-159, 14 м

ТК 8	ВД-50, 24 м	ВД-50, 14 м

ТД-57, 26 м	ТК 7	ТК 2

ВД-25, 26 м			ТК5	ТД-57, 10 м	ТД-133, 49 м

ТД-76, 50 м		ВД-50, 10 м	ВД-80, 49 м

ТД-57, 47 м	ВД-25, 50 м

ВД-25, 47 м

ТД-57, 10м

ВД-50, 10 м

пер.Центральный

ТД-57, 18 м

Компенсатор

ТД-133, 54 м

ВД-80, 54 м

ТД-57, 18 м

ТК 2	ТК 1

Резервный водопровод

от в\б школы № 1

ВД-50, 55 м

ВД-80, 65 м

ТД-108, 65 м	ВД-80, 10 м

ТД-108, 10 м

# ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Жилой фонд

В настоящее время на территории села Тасеево Тасеевского района существует децентрализованная система теплоснабжения.

В с. Тасеево имеется 10 котельных (1 в резерве) общей производительностью по подключенной нагрузке 14,41  Гкал/ч.

Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Генеральным планом с.Тасеево предусмотрено строительство жилых домов в южном и юго-западном направлении.

На первом этапе:

присоединить 4 двухквартирных жилых дома к действующей котельной «ПУ-72», и 4 жилых дома к котельной «Центральная».

Зоны действия существующих систем теплоснабжения от источников тепловой энергии  представлены в Главе 1.

Так же планируется выполнить снос ветхого жилья с процентом износа 70% и более. Новое жилищное строительство планируется индивидуальное усадебное 100%,  из расчета 22 м²/чел., площадь приусадебных участков 6-15 соток. Индивидуальное строительство будет производится за счет средств населения.

Общая площадь вновь вводимого жилого фонда на первом этапе строительства составит 1074,4 м².

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для жилых зданий сведены в таблицу 13.1.

Таблица 13.1.

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективное значение подключенной нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ПУ-72» | 0,9 | 0,105 | 0,007 |
| Котельная «Центральная» | 2,4 | 0,3786 | 0,0035 |

Схема тепловых  и водопроводных сетей, котельной «ПУ – 72», с.Тасеево

Протяженность теплотрассы -655 метра, водопровода – 655 метра.

ул. Луначарского

ТД102, 35 м

ТД89

ТК 1

ТК 2		ТК 3

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154      «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

# Text boxes

Магазин

Спортзал

Детский сад №8 8

Гараж

Аварийная

Столярная

Музыкальная

школа

Котельная

Гараж

деревянный

Сантехника

Контора МУП

«Коммунальщик»

Энергосбыт

Гараж

железобетонный

Музыкальная

школа

ул. Пролетарская

ТК-1

2хкв Ж/Д

№50

Ж/Д

№ 52

2хкв Ж/Д

№ 39 а

ТК-2

ТД-40, 22 м

ВД- 25, 22 м

2хкв Ж/Д

№ 3

2хкв Ж/Д

№ 4

ТД-57, 17м м

ТД-57, 17м м

ТД76, 20м

8 ми кв.дом

ул. Гагарина

пер. Гагарина

ТД76, 30 м

ТК1

ТК2

ТК3

ТД57, 14м

ТД76, 38 м

Котельная КВ- 0,23

ТК 6

12 кв. Ж/Д № 1

2хкв Ж/Д

№ 2

ТД76, 6м

18 ми кв. дом

ТД-76, 114 м

ТД76,96 м

ТД108, 20м

ТК4

ТД108, 28 м

ТД57, 7м

8 ми кв.жилой дом №5»г»

ТД-76, 102м

ТК-5

ВД57, 64 м

ВД57,32 м

Магазин

«Линия тока»

ВД57, 19 м

Котельная

ВД25, 31 м

ВД25,7 м

ВД25, 7 м

Корпус № 3

Корпус № 1

Корпус № 2

ВД50, 18 м

Магазин

«Улыбка»

ВД25, 42 м

ВД25, 2 м

ВД 25, 28 м

ТД 25, 28 м

Корпус № 4

скважина

2х кв.

Ж/Д №16

2х кв.

Ж/Д №12

2х кв.

Ж/Д №37

ул.Луначарского

ТД- 57, 15 м

ВД – 32,15 м

Котельная

Котел трубносварной

1 шт.

ТД- 25, 1 м

ВД – 20, 1 м

ТД- 25, 3 м

ВД – 20, 3 м

ТД- 25, 15 м

ВД – 20, 15 м

ТД- 25, 1 м

ВД – 20, 1 м

ТД-57,4 м

ВД-20, 4 м

3х этажное здание

Школы № 1

(с подвалом)

13 кв. жилой дом с аптекой

2х - этажное с подвалом

Котельная

ТД-108, 19 м

ВД-57, 19 м

Теплица

Ж/Д №5

Ж/Д №3

Ж/Д №1

ТД-57, 6 м

ВД-25,6 м

ТД-57,99 м

ВД-25,99 м

ТД-57, 6 м

ВД-25, 6 м

ТК 10

Ж/Д

Ж/Д

ТК 9

Сбербанк

Здания

администрации

района

Гаражи

Котельная

Ж/Д №1

Ж/Д №6

ТД-108, 35м

ВД-50, 35м

Библиотека

Прокуратура

ТД-76, 15 м

ВД-76, 15 м

ТД-76, 3 м

ВД-50, 3 м

Гаражи

Ж/Д №3

ВД-25, 3 м

ТД-57, 3 м

ВД-25, 17 м

ТД-57, 17 м

Налоговая

ул.Краснопартизанская

Гараж

2хкв.Ж/Д

№ 7

ТД-57, 28 м

ВД-25, 28 м

ВД-80, 26 м

ТД-133, 26 м

Магазин  «Сентябрь»

ул.  Партизанская

Молодежный центр

ТД-76, 39 м м

Районный

Дом

Культуры

РДК

Ж/Д №16

ТД32, 6м м

ВД-80, 52 м

ТД-108, 52 м

Почта

ТД 57, 65 м

ВД 25, 65 м

Народный музей

2 х кв. жилой дом

ул. Чкалова

ТД32, 100 м

ВД20, 100 м

ТД57, 15м

ВД25, 15м

ТД57, 25 м

ВД20, 25 м

ул. Норышева

Котельная

резерв

2 х. кв.дом

ТК7

ТД57, 40 м

ВД32, 40 м

В/башня

ТК6

2 х кв. дом

ТД32, 20 м

ВД20, 20 м

ВД32, 160 м

ТД57, 160м

МФЦ и общежитие

ПУ - 72

Гараж

УО

2х. кв. №2

ТК4

ВД25, 35 м

ТД 76, 35м

ТК5

В/Б

ТД57, 16 м

ВД 25, 16 м

ГУ «ПУ – 72»

ВД40, 15 м

ТД89, 15 м

ВД50, 18 м

ТД89, 18м

2х. кв. №4

ВД40, 9 м

ТД76, ,9м м

пер. Школьный

Котельная

ТД57, 18 м

ВД 40, 18 м

ТД108, 5м

ВД 50, 5м

ВД40,  76м

ТД 108, 76м

2х. кв. №6

ВД40, 44 м

ТД108, 44м

ТД57, 3 м

ВД20, 3м

СКв

Мастерская

ВД40, 5 м

ТД,57, 5м

Гараж

2х. кв. №8

ВД20, 42 м

ТД57, 42 м